□ 기계설비 성능점검 수량 산출서

( 설계도면의 장비일람표에 의거 작성해 주십시오   ☞ 필요시 장비일람표 첨부 요망 )

건물명		연면적(㎡/ 층수) or 세대수(공동주택)	ex) 10,000㎡ (지하 3/ 지상10)	준공년월

성능점검대상 기계설비		전체 수량	점검수량 산출 기준	비 고
열원 및 냉난방설비	냉동기		전체 수량의 50% 이상	헤더 포함
	냉온수기		전체 수량의 50% 이상	헤더 포함
	냉각탑		전체 수량의 50% 이상	점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함
	축열조		전체 수량	축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함
	보일러		전체 수량의 50% 이상	헤더 포함
	열교환기		전체 수량의 50% 이상
	팽창탱크		전체 수량	냉‧난방, 급탕 팽창탱크 포함
	펌프		전체 수량의 20% 이상	냉‧난방 및 급수 펌프(예비펌프 제외)
	신재생에너지		전체 수량
	패키지에어컨		전체수량의 20% 이상	-시스템에어컨(EHP, GHP) 포함 -실외기 대수로 산출
	항온항습기		전체수량의 20% 이상
공기조화 설비	공기조화기		전체수량의 20% 이상	송풍기 포함
	팬코일유닛		1개 층 이상
환기설비	환기설비		전체수량의 20% 이상	용량 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외
	필터		전체 수량	-팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함 -공기조화기 필터 제외
위생기구설비			식
급수·급탕 설비	급수펌프, 급탕탱크 등			급탕탱크 포함
	고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비			(건축물대장의 하수처리시설(정화조 등) 사항 기재)
	물 재이용설비
배관설비
덕트설비				VAV, CAV 유닛 포함
보온설비
자동제어설비				중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음·방진·내진 설비
1) 건축물은 개별 건축물을 기준으로 성능점검 대상이 되므로 건축물별로 수량산출서를 작성하여야 함. (국토부 건설산업과-7991(2021.9.16.)호) 2) 부지내 여러 건축물이 있는 경우(공장, 대학교 등) 건축물대장을 반드시 첨부하여야 함.